Fundação Instituto de Terras  - ITESP

Cemasp- Centro de Memoria Agraria de São Paulo – 2ª FASE

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 554 – São Paulo-SP

Processo 2014 - 0326

Projeto Executivo

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CLIMATIZAÇÃO - REVISÃO 0

Índice

1	OBJETO	3

1.1	ÁREAS CONDICIONADAS	3

2	NORMAS TÉCNICAS	4

2.1	NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS	4

2.2	NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS	4

3	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	5

4	PREMISSAS DE CÁLCULOS	5

5	CARGA TERMICA	6

5.1	RESUMO DA CARGA TÉRMICA	6

6	ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7

6.1.1	Condicionadores de 1,0 TR	7

6.1.2	Condicionadores de 2,0 TR	7

6.1.3	Condicionadores de 3,0 TR	8

6.2	GABINETE DE AR EXTERIOR	8

6.3	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE SANITARIO	9

6.4	INTERLIGAÇÕES FRIGORÍFICAS	9

6.5	REDE DE DRENAGEM	10

6.6	REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR	10

6.7	ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE ELÉTRICA	11

6.8	ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES DE FORÇA	11

6.9	TESTES AJUSTES E BALANCEAMENTO	12

6.10	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	12

7	ENCARGOS DA INSTALADORA:	12

8	GARANTIA	14

9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CONTRATANTE	14

10	PROPOSTAS	14

# OBJETO

O presente memorial descritivo tem como finalidade descrever as condições mínimas para a implantação do sistema de ar condicionado para os diversos ambientes da CEMASP no  Pavimento Térreo do Prédio do ITESP na av. Brigadeiro Luiz Antônio, 554 - São Paulo-SP, de modo a manter no interior dos ambientes as condições de conforto térmico para verão, dentro das faixas recomendadas pelas normas técnicas, bem como, atender as necessidades de renovação, filtragem e circulação de ar, tudo em conformidade com as condições definidas nas premissas de cálculo.

Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema acima sob forma totalmente operacional, de modo que no fornecimento de equipamentos, materiais, e mão-de-obra seja previsto todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o sistema.

Deverão ser observadas as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço, sendo que as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Na falta de normas específicas da ABNT, as recomendações das normas relacionadas neste memorial, serão consideradas como padrão de referência.

# ÁREAS CONDICIONADAS

Foi previsto o condicionamento de ar para os seguintes ambientes:

- Recepção

- Térreo

- Mezzanino

# NORMAS TÉCNICAS

Os levantamentos físicos dos ambientes, cálculo de carga térmica, cálculo psicrométrico, equipamentos, redes frigoríficas, redes de drenagem, redes elétricas, instalações, testes, regulagem, etc. do sistema de ar condicionado deverão ser norteados pelas normas a seguir:

# NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR-5410	Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

NB-95	Níveis de Ruído Aceitáveis.

NBR-16401             Instalações de Ar Condicionado para conforto.

# NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS

ASHRAE	American Society Heating, Refrigeration Air Conditioning.

S.M.A.C.N.A	Sheet Metal Air Conditioning Contractor National

A.S.M.E	American Society of Mechanical Engineers

B.S.I	British Standards Institution

BS5588-Parte 4	Precauções contra incêndio no projeto e construção de edificações.

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Trata-se de um sistema de ar condicionado, com controle de temperatura para verão, composto basicamente de:

-6(seis) condicionadores de ar tipo SPLIT-SISTEM, com condensadores a ar remoto. Serão do tipo Hiwall, fixados nas paredes dos ambientes.

-1 (uma) Caixa de ventilação para tomada de ar exterior com filtros G4/F6.

-4 (quatro) ventiladores para exaustão de ar dos banheiros.

O controle de temperatura e o comando de operação dos condicionadores de ar serão do tipo remoto sem fio, instalados próximos aos condicionadores.

A renovação de ar nos ambientes será realizada por ventilador, adaptados para operação com filtros de lã de vidro do tipo G4/F6.

Para o resfriamento do ar, o sensor de temperatura acionará o compressor da máquina que estiver em operação.

Os condicionadores deverão ser fornecidos com bomba de condensado.

A instalação deverá ser entregue a comissão de recebimento totalmente testada, regulada e em funcionamento.

Deverá ser elaborado junto com o desenho “As-built”, um manual de operação e manutenção no idioma português.

# PREMISSAS DE CÁLCULOS

- Latitude sul.............................................23º  32’  51”

- Longitude................................................46º  38’  10”

- Altitude em relação ao nível do mar.......760,231 m

- Pressão barométrica...............................696,052 mmhg

- Condições termo higrométricas do ar internas:

  - Temperatura bulbo seco (TBS)..............24,00 ºC

  - Temperatura bulbo úmido (TBU)..............16,00 ºC

  - Umidade relativa........................................50,00%

- Condições termo higrométricas do ar externas:

  - Temperatura bulbo seco (TBS)	...........32,00 ºC

  - Temperatura bulbo úmido (TBU)	............26,00 ºC

  - Umidade relativa (UR)	............55,00 %

Observações:

Foram consideradas fechadas portas e janelas que se comunicam com ambientes não condicionados.

# CARGA TERMICA

# RESUMO DA CARGA TÉRMICA

RECEPÇÃO: 	(TR)	1,0

TERREO 1: 	(TR)	3,0

TERREO 2: 	(TR)	4,0

MEZZANINO: 	(TR)	4,0

TOTAL: 	(TR)	12,0

- 1(um) condicionador Split HIWALL de 1,0 TR

- 4(quatro) condicionadores Split HIWALL de 2,0 TR

-1(um) condicionador Split HIWALL de 3,0 TR

# ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Deverão ser fornecidos condicionadores de ar do tipo SPLIT com condensador a ar remoto, sendo os evaporadores do tipo Hiwall, com gabinete na cor preta, instalados de modo adequado, a fim de não transmitir vibração para as salas. Deverão ser fornecidos com bomba de descarga de água condensada, controle remoto e com as seguintes características cada:

# Condicionadores de 1,0 TR

Quantidade de Evaporador: 		1(um)

Capacidade:................................................(BTU/h)	12.000

Modelo do Evaporador: 	HIWALL

Modelo do Condensador: 		AXIAL

Vazão de ar dos evaporadores: 	(m³/h)	680

Filtragem de ar: 	(ABNT)	G0

Potência: 	(kW)	1,5

Tensão: 	(volts)	220

Número de fases: 			2(F+F)

Frequência: 	(Hz)	60

In: 	(Amp.)	15,00

# Condicionadores de 2,0 TR

Quantidade dos Evaporadores: 		4(quatro)

Capacidade:................................................(BTU/h)	24.000

Modelo do Evaporador: 	HIWALL

Modelo do Condensador: 		AXIAL

Vazão de ar dos evaporadores: 	(m³/h)	1360

Filtragem de ar: 	(ABNT)	G0

Potência: 	(kW)	3,0

Tensão: 	(volts)	220

Número de fases: 			2(F+F)

Frequência: 	(Hz)	60

In: 	(Amp.)	30,00

# Condicionadores de 3,0 TR

Quantidade dos Evaporadores: 		1(um)

Capacidade:................................................(BTU/h)	36.000

Modelo do Evaporador: 	HIWALL

Modelo do Condensador: 		AXIAL

Vazão de ar dos evaporadores: 	(m³/h)	2040

Filtragem de ar: 	(ABNT)	G0

Potência: 	(kW)	4,5

Tensão: 	(volts)	220

Número de fases: 			2(F+F)

Frequência: 	(Hz)	60

In: 	(Amp.)	45,00

# GABINETE DE AR EXTERIOR

Deverá ser fornecido 1(um) Gabinete de ar exterior com ventilador do tipo centrifugo de duplas aspiração com rotor sirocco, modelo silencioso. Deverá ser instalado de modo adequado, a fim de não transmitir vibração para as salas:

Gabinete: 	(Nº)	CV-01

Vazão de ar do ventilador: 	(m³/h)	1710

Filtragem de ar: 	(ABNT)	G4/F5

Potência: 	(kW)	1,0

Tensão: 	(Volts)	220

Número de fases: 			3F

Frequência: 	(Hz)	60

In: 	(Amp.)	10,00

# VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE SANITARIO

Deverão ser fornecidos 4(quatro) Ventiladores do tipo mini ventilador construídos em plástico reforçado, do tipo silencioso, com vazão de 190m³/h.

# INTERLIGAÇÕES FRIGORÍFICAS

Serão executadas com tubo de cobre rígidos, sem costura, com parede de 1/32´´ de espessura. O dimensionamento dos tubos, linhas de liquido e linha de sucção deverá ser conforme dimensionado pelo fabricante. Deverão ser fixadas às paredes e tetos através de abraçadeiras e perfilados rígidos.

A união entre os tubos ou entre as curvas e conexões, será sempre executada com conexões apropriadas de cobre (luvas, reduções, curvas, etc.) soldadas, com a parte interna da tubulação neutralizada através da passagem de nitrogênio. Após a conclusão das linhas frigoríficas, estas deverão ser testadas com relação a vazamentos, sendo pressurizadas com nitrogênio pelo período mínimo de 24 horas a uma pressão de 650 psig.

Após os testes de vazamento, as linhas frigoríficas deverão ser limpas internamente com a passagem de nitrogênio, devendo ser executado vácuo nas mesmas, sendo que a carga de agente refrigerante somente poderá ser realizada depois de atingido o nível de 400 microns de mercúrio de vácuo, medido com vacuômetro apropriado.

Deverão ser isoladas com isolamento térmico à base de borracha esponjosa do tipo espuma elastomérica de células fechadas com espessura progressiva (λ<=0,035W/MºC, μ>7000 e comportamento a fogo M1) revestidas com armachek dark ou fibraflex pintado com tinta prata nos trechos aparentes, ao tempo.

# REDE DE DRENAGEM

A drenagem da água condensada na serpentina da unidade evaporadora será executada com tubos de PVC. A ligação das linhas de drenagem aos equipamentos deverá ser sifonadas e possuir uniões que permitam a desmontagem para limpeza interna das linhas.

O encaminhamento da tubulação deverá ser executado de maneira a minimizar a visualização da tubulação dentro dos ambientes.

As linhas de drenagem deverão receber isolamento térmico com borracha elastomérica, no mesmo padrão do isolamento da rede frigorífica.

A rede de drenagem deverá ser interligada a tubulação de águas pluviais mais próximas de cada evaporador.

# REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR

A rede de dutos de ar exterior deverá ser do tipo convencional, de secção retangular, executada em chapa galvanizada conforme as Normas Técnicas da ABNT. Deverá ser fixada á cobertura por meio de tirantes de aço, abraçadeiras e perfilados metálicos, de modo a transmitir o mínimo de carga à cobertura.

# ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE ELÉTRICA

O instalador deverá executar toda a rede elétrica de alimentação de força dos condicionadores de ar, desde o ponto de força deixado pelo empreiteiro de elétrica junto aos condensadores, até os respectivos evaporadores e ventiladores da instalação, obedecendo rigorosamente às normas técnicas abaixo:

ABNT - NB-3 	Instalações Elétricas de Baixa - Tensão

NEMA -	National Electrical Manufactures Association

ANSI- 	American National Standards Institute

IEC- International Electrotecnical Commission

# ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES DE FORÇA

Para as interligações internas, e entre os quadros e suas respectivas cargas, obedecer rigorosamente às normas técnicas aplicáveis para selecionamento e dimensionamento dos condutores e conduítes, obedecendo também o critério de bitola mínima de 2,5 mm2 para os circuitos de força e 1,5 mm2 para os de comando.

Para as interligações envolvendo controles, considerar as necessidades de proteção adequadas, para evitar interferências, e respeitar as recomendações do fabricante dos mesmos para sua aplicação.

Condutor constituído de fios de cobre nu, têmpera mole, camada isolante em composto termoplástico de polivinila, anti-chama, classe de isolação de 750V. Temperatura de operação de 70ºC em cabos singelos (NBR 6880). O enchimento e cobertura deverão ser de mesmo tipo. Deverá ser identificada por cores distintas. Todos os fios e cabos deverão ter inscritos os seguintes dizeres: Marca, tensão de isolação, Bitola, NBR, Fabricante.

# TESTES AJUSTES E BALANCEAMENTO

Antes do início dos testes a instaladora deverá providenciar a limpeza de todos os equipamentos, e das áreas que possam afetar ou serem afetadas pelo teste (interior dos dutos, bocas, plenos de retorno, casas de máquinas, etc.).

Todos os equipamentos deverão ser testados e ter comprovado suas características, conforme as constantes do projeto. Deverão ser verificados também alinhamentos, balanceamento de rotores, acabamento externo, pintura, proteções etc.:

# MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

O manual de operação deverá ter no mínimo os seguintes itens:

Relatório de balanceamento

Catálogos de todos os equipamentos e materiais aplicados

Instruções precisas sobre a atuação do sistema de controles

Recomendações gerais sobre manutenção preventiva e corretiva

Relação de materiais sobressalentes necessários

Principais defeitos e soluções.

# ENCARGOS DA INSTALADORA:

São encargos da empresa instaladora:

Efetuar um levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, em confronto com o memorial descritivo e desenhos básicos de ar condicionado, e elaborar o projeto executivo detalhado da instalação.

Deverá ser entregue ao proprietário antes do início dos serviços, um jogo completo destes desenhos de detalhamento da instalação, contendo a localização dos equipamentos no layout definitivo, e as redes de tubulações adequadas para cada sala especifica. Qualquer providencia de ordem executiva só poderá ser adotada após a aprovação formal deste projeto por parte do proprietário. A aprovação do projeto não deverá eximir o instalador da responsabilidade pelo funcionamento da instalação

Submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas também de fornecimento de terceiros, à vistoria do engenheiro fiscal, somente despachando-os para a obra após a sua aprovação;

Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical dos equipamentos na obra, até as bases de assentamento, entendendo-se que a obra apenas poderá permitir a utilização de meios disponíveis de transporte;

Executar a montagem de todos os equipamentos e componentes da instalação, devendo utilizar para isso, mão-de-obra e pessoal especializado, sob responsabilidade do engenheiro credenciado;

Efetuar os testes, ajustes e balanceamentos da instalação, apresentando um relatório de medições finais a apreciação e aprovação do engenheiro fiscal, para o efeito de entrega dos serviços;

Efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque de pintura onde a mesma tenha sido danificada;

Elaborar e entregar ao proprietário, manuais de operação e manutenção da instalação, complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos, em português, não sendo aceito outro idioma;

Treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação;

Verificar, fornecer e instalar os itens eventualmente omissos, necessários para o adequado fornecimento do sistema de ar condicionado;

Todas as obras civis de construção de bases de maquinas, aberturas e fechamentos de buracos em paredes e pisos, remoção e reinstalação de forro falso para passagem de tubos e conduites.

O ponto de força na potência total dos equipamentos será fornecido pelo Contratante próximo de cada evaporador, e a partir desse ponto, todos os caminhamentos, as ligações e interligações elétricas entre os equipamentos e controles serão de exclusiva responsabilidade do instalador.

# GARANTIA

Deverá ser dada a garantia de um ano, no mínimo, a contar da data de entrega da instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade na fabricação ou montagem.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CONTRATANTE

Ficarão a cargo da contratante e, portanto, não constarão no fornecimento, os seguintes:

Fornecimento de ponto de força junto a cada evaporador, sendo que toda a interligação elétrica a partir desses pontos de força será encargo da instaladora de ar condicionado.

Local reservado para guarda de materiais e ferramentas do fornecedor.

# PROPOSTAS

A proposta deverá ser de acordo com as especificações do presente memorial.

As propostas deverão incluir especificações técnicas dos equipamentos de ar condicionado.